南京理工大学泰州科技学院

数据中心建设工程项目设计项目

项目编号：2018.022-1

招标文件

招标人：南京理工大学泰州科技学院

日期：2018-6-6

- 投标须知

- 一、总  则

（一）工程综合说明

1、设计范围：

南京理工大学泰州科技学院数据中心建设工程项目设计已经学院批准实施，现拟通过公开邀请招标方式确定本项目的设计人，设计内容包括:机房装修、供配电、UPS、精密空调、新风排烟、动环监控、气体消防系统、综合布线、机柜冷通道、极早期烟雾报警等全部项目。

2、设计范围（包括不限于下列内容）：

2.1 机房装修系统；

2.2机房供配电系统；

2.3机房UPS系统；

2.4机房精密空调系统；

2.5机房新风排烟系统；

2.6机房动力环境监控系统；

2.7机房气体消防系统；

2.8综合布线系统；

2.9机柜冷通道系统；

2.10机房极早期烟雾报警系统。

2.11机房KVM系统

3、设计质量标准：符合国家有关法律、法规和现行设计标准，设计深度达规范要求。

4、资金来源：自筹

5、资格审查方式：资格后审

6、评标定标办法：综合评分法

7、投标有效期为：60天（日历天）

8、投标文件份数：一式三份（其中：正本壹份、副本二份）。

9、现场踏勘时间： 2018年6月8日下午2：30 ，于明德楼4304办公室，由信息处统一讲解数据中心设计需求 。

10、投标文件提交截止时间2018年6月18日上午10:30前，过期不予接受。所有投标单位场外等候，必要时，需要进场演示：

11、开标时间：2018年6月18日2:30

地    点：南京理工大学泰州科技学院会议室

12、标书费：贰佰元，现场缴纳。

13、投标保证金：2000元，中标后自动转为履约保证金，未中标原款无息退还；投标保证金必须在投标截止前汇入学校账号（备注采购编号及项目名），逾期将视为放弃投标；

开户名：南京理工大学泰州科技学院

开户行：交通银行泰州市新区支行

帐   号：384060400018170013220

（二）招标方式

按照《中华人民共和国招标投标法》及有关法规、规章规定，本工程采用邀请招标方式，择优选定设计单位。

（三）投标单位资格要求

1、投标人须必须具备建筑智能化工程设计与施工二级资质及以上或电子与智能化系统设计(专业承包资质)等二级及以上；

2、投标人企业2014年1月1日以来承担过类似工程（面积大于200㎡）设计合同或200万以上项目的施工业绩，提供合同及验收证明复印件（提供相关合同、验收证明原件备查）；

3、投标人必须是独立法人单位。

（四）投标费用

投标人应承担其编制投标文件及提交投标文件和投标过程所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

（五）有下列行为之一的投标人，招标人不接受其参加投标。

（1）有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

（2）因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的。

- 二、招标文件

（六）招标文件的组成

1、本文件及所有按第（八）条发出的澄清、修改或补充通知和书面答疑材料均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

2、投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后2日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

（七）招标文件的澄清、修改或补充

1、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2、投标人对招标人资料所做的推论、解释和结论，招标人概不负责，投标人由于对招标文件的任何推论和误解，以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

- 三、投标方案奖励

（八）根据评委对各家方案的比选，按综合得分排名，其中第一名设计费用为30000（叁万）元奖励；第二名设计费为8000（捌仟）元奖励；第三名2000（贰仟）元奖励。

- 四、投标文件

（九）投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请于投标截止时间2日前向业主索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件的所有内容，未按照招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

（十）投标文件的组成：

投标文件由商务部分、技术部分和资格后审资料三部分组成。

1、商务标

（1）企业法定代表人身份证明书；

（2）投标授权委托书（如有时）；

（3）相关类似案例（如有时）；

（4）企业其他资格证明文件（如有时）；

2、技术标

（1）深化设计图纸；

（2）设计方案说明；

（3）工程预算报价；

（4）其他需要提供的资料（如有时）；

3、资格后审资料

（1）企业营业执照副本、资质证书副本复印件；

（2）企业2014年1月1日以来承担过类似200万以上的设计或施工业绩项目1 项以上，必须提供合同及验收证明复印件（提供相关合同、验收证明原件备查）；

（十一）投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供或要求的投标文件格式（表格可以按同样格式扩展）。

（十二）投标文件正本和副本均须打印或用不褪色的蓝、黑墨水书写，其正、副本都应装订成册，并在封面右上角正确标明"正本、副本"字样。正、副本不一致时，以正本为准。

（十三）全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

（十四）投标有效期

投标文件自投标截止时间之日起60天内有效。

（十五）现场踏勘和投标费用

1、投标人应对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的资料。投标人应承担踏勘现场所发生的责任和风险，以及自身所发生的费用。

2、投标人应承担其参加本招标活动自身所发生和应支付的费用。

- 五、投标文件密封和提交

（十六）投标文件的密封与标志

1、投标文件分为商务标、技术标和资格后审资料三个部分，按第十条规定的内容和顺序，单独装订成册，分别密封完好。

2、封袋上都应标明招标人、工程名称、标书名称、投标人名称（并盖印鉴）、法定代表人或其代理人（并盖印鉴）。投标函应有投标人（法人章）和法定代表人或其委托代理人印鉴或签名。

3、所有投标文件都必须在封袋骑缝处加盖投标人章印密封。

4、投标人未按上述规定提交投标文件，将会导致投标被拒绝。

（十七）投标截止时间、地点与投标文件的提交

投标人须按投标须知中规定的投标文件提交截止时间之前将投标文件提交到南京理工大学泰州科技学院资产与实验室管理处（明德楼4508），由招标人员接收。

（十八）投标文件有下列情况之一的，将被拒绝并退回给投标人：

（1）逾期送达的，或者未送达指定地点的；

（2）投标文件未按照本须知第十六条的要求密封和标记的；

（十九）投标截止时间之前，投标人可以对所提交的投标文件进行修改或撤回，但所提交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明"修改"或"撤回"字样，并注明修改或撤回的时间）和提交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

- 六、开标、评标、定标

（二十）开标

1、开标：

（1）招标人按招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。参加本项目投标的法定代表人或委托代理人必须参加开标会议。

（2）按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

2、开标程序：

（1）开标由招标人主持；

（2）由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

（3）资格后审：

①资格后审活动由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。

②评标委员会进入资格审查场所，开启投标人资格后审资料袋进行资格审查，审查其是否有能力和条件有效地履行合同义务。如投标人未达到招标文件规定的能力和条件，则认定资格审查不合格，不进入唱标。

③在资格审查过程中，评标委员会根据资格审查需要，投标申请人必须提供，不得借故推托或拖延。

④在开标会议上当众宣布资格审查结果；

（4）由有关工作人员当众拆封经资格后审合格的投标人的投标文件，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容；资格审查不合格的投标申请人的投标文件不予开封，可原封退回。

（5）对开标过程进行记录，并存档备查。

（二十一）评标、定标办法

- 评标办法：综合评分法

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 评分说明 | 分值构成 (总分100分) | 商务响应： 25 分 设计方案： 75 分 |
|  | 评分因素 | 评分标准 |
| 商务响应 （25 ）分 | 项目设计团队配备情况（满分8分） | - 项目工程主持人主持设计过类似工程，并具有机电工程、建造师二级以上等证书，提供相关简历、资格证等，资料齐全得2分，资料不全不得分；设计主持人具有中级职称及以上职称的加2分。提供近2018年01月至今的社保证明（提供证书原件备查）； - 所派出的各专业设计师技术水平（注册建造师资格证等）及类似项目业绩，具有二级以上建造师（机电），每提供一个专业设计师得1分，最多得4分。提供近2018年01月至今的社保证明（提供证书原件备查） |
|  | 注册资金（满分2分） | 投标人注册资金≥2000万元人民币的，得1分，投标人注册资金≥5000万元人民币的，得2分。该项最多得2分。提供证书原件备查 |
|  | 相关案例（满分10分） | 企业2014年1月1日以来承担过类似数据中心设计工程（面积大于200平方米）或200万以上施工业绩的，提供合同、验收证明复印件，原件备查。每个得2分，最多得8分。上述案例获得业主评价或第三方评价的，每个得1分，最多2分。 |
|  | 获得认证（满分3分） | 投标人具有ISO1400环境管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系、ISO9001质量管理体系认证，每有一项得1分，满分3分。提供证书原件备查 |
|  | 企业资质（满分2分） | 具有安防企业资格证书壹级资质，加1分，具有建筑装饰装修设计与施工贰级及以上加1分； |
| 设计方案 （ 75）分 | 总体方案设计（满分20分） | 总体设计方案是否全面、可行、清晰、合理；是否达到国家概念性方案设计及实施性方案设计深度，并提供了相关专业说明，是否符合国家相关标准及规范。分优、良、一般、不符合四个档次计分，优20分，良12分，一般5分，不满足总体要求的不得分 |
|  | 现场方案阐述及演示（满分15分） | 总体方案的PPT讲解，各个系统的配置合理，气流组织的分布方案等等，分优、良、一般三个档次计分，优15分，良10分，一般5分。 |
|  | 深化设计图纸（满分16分） | 投标人须提供机房内含装修、配电、UPS、气体消防、机柜冷池、暖通、综合布线、安全防范等所有深化设计图纸，含各个系统的大样、节点图纸，分优、良、一般三个档次计分，优16分，良12分，一般6分。 |
|  | 方案先进性（满分6分） | 设计方案满足未来5-8年的要求，在行业内有比较先进的理念等。分优、良、一般三个档次计分，优6分，良4分，一般2分。 |
|  | 造价估算（满分6分） | 造价估算是否经济、合理，提供的估算资料是否齐全，总造价是否满足招标文件要求，计算是否正确。总投资在业主范围内，分优、良、一般三个档次计分，优6分，良4分，一般2分。 |
|  | 设计亮点（满分6分） | 有详细的设计亮点说明，符合业主的要求，分优、良、一般三个档次计分，优6分，良4分，一般2分。 |
|  | PUE值（满分6分） | 有效降低PUE值能耗，提出具体的方案，符合业主要求，分优、良、一般三个档次计分，优6分，良4分，一般2分。 |

2、定标办法：

根据评委计分结果，评标委员会按照得分由高到低的顺序排成第一名、第二名和第三名。排名第一的中标候选人为中标人，设计费30000元。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

3、未中标说明：第二名和第三名虽未中标，但前期已经付出大量的设计工作，分别给予第二名和第三名设计费8000元和2000元，以资鼓励。

（二十二）投标人出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不参加评标。

1、未在规定地方加盖投标人印章和未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的；

2、未响应招标文件实质性要求和条件的；

3、未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4、未按要求提供相关证书、资料原件备查或提供不全的；

5、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

6、法定代表人或委托代理人未参加开标会议的；

7、企业法人营业执照、企业资质证书中单位名称不一致的；

8、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

9、不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

10、投标文件中提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的其它条件的；

（二十三）投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。

书面答复须经投标人的法定代表人或其委托代理人签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件一律不得作为评标、定标的依据。

（二十四）在投标文件的审查、澄清、评价和比较及授予合同过程中，投标人对招标人施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

（二十五）中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 七、设计费支付方式

（二十六）定标后，全体设计费用业主不予支付，设计排名第一单位根据业主提出的设计修改意见做调整，直到满足业主要求为止。设计方案修改完成后进行施工招标，由施工中标单位支付前期全部设计费用。

第二章 设计任务书

# 工程概述

南京理工大学泰州科技学院数据中心位于明德楼南楼北侧二层（4210、4212），配电间在大楼一层（4108）。本次数据中心机房建设包括核心机房、运营商接入间、运行监控中心、UPS配电间、备品备件、值班室、环境文化建设（数据中心室内外环境美化及二楼、三楼入口处信息化建设与管理处外观美化设计），本次机房规划面积约200m²。

本次机房建设须按照《数据中心设计规范》(GB 50174-2017)B级机房标准建设，建成后的机房必须保障计算机系统及网络设备安全、可靠、稳定地运行，并能满足长远发展的需求，在机房建设时，必须符合国家现行的规范和标准，同时倡导“科技创新、绿色高效”的理念。

# 设计原则

实用性和先进性：

采用先进成熟的技术和设备，满足当前机房的不同功能区域的需求，兼顾未来的业务需求，尽可能采用最先进的技术、设备和材料，以适应高速的数据传输需要，使整个系统在一段时期内保持技术的先进性，并具有良好的发展潜力，以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。

安全可靠性：

为保证各项业务应用，网络必须具有高可靠性，决不能出现半点故障。要对南京理工大学泰州科技学院数据中心布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上，采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高机房的安全可靠性。

灵活性与可扩展性：

南京理工大学泰州科技学院数据中心必须具有良好的灵活性与可扩展性，能够根据今后业务不断深入发展的需要，扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力，提供技术升级、设备更新的灵活性。

标准化：

南京理工大学泰州科技学院数据中心系统结构设计，基于国际标准和国家颁布的有关标准，包括各种建筑、机房设计标准，电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准，坚持统一规范的原则，从而为未来的业务发展，设备增容奠定基础。

经济性：

应以较高的性能价格比来构建南京理工大学泰州科技学院数据中心，使资金的产出投入比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转，提供高效能与高效益。尽可能保留并延长已有系统的投资，充分利用以往在资金与技术方面的投入。

# 建设依据及标准

本机房工程严格按照以下标准设计要求：

【数据中心相关规范】：

GB/T 9361-2011   		《计算机场地安全要求》

GB/T 2887-2011		   《计算机场地通用规范》

GB 50174-2017        《数据中心设计规范》

GB 50462-2015 		   《数据中心基础设施施工及验收规范》

《数据中心设施运行维护规范》

SJ/T 10796-2001 		《防静电活动地板通用规范》

GB 50311-2016		   《综合布线系统工程设计规范》

GB 50312-2016		   《综合布线工程验收规范》

GB 8702-2014		   《电磁环境控制限制》

【装修部分】：

GB/T 50314-2015		 《智能建筑设计标准》

GB 50339-2013		    《智能建筑工程质量验收规范》

GB 50176-2016	    	《民用建筑热工设计规范》

GB 50210-2001		    《建筑装饰装修工程质量验收规范》

GB 50209-2010	    	《建筑地面工程施工质量验收规范》

GB 50300-2013		    《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB/T 18883-2002 	     《室内空气质量标准》

【电气部分】：

JGJ 16-2008  		     《民用建筑电气设计规范》

GB 50303-2015		    《建筑电气工程施工质量验收规范》

DGJ32/J 96-2010        《公共建筑节能设计标准》

GB 50052-2009  		 《供配电系统设计规范》

GB 50054-2011		    《低压配电设计规范》

GB 50034-2013		    《建筑照明设计标准》

GB 50169-2016		    《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB 50172-2012		    《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》

GB/T 14715-2017		 《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》

【防雷接地部分】：

GB 50689-2011          《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》

GB 50057-2010          《建筑物防雷设计规范》

GB 50343-2012          《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

【空气调节部分】：

GB 50243-2016  	     《通风与空调工程施工质量及验收规范》

GB 50235-2010          《工业金属管道工程施工规范》

GB 50268-2008         《给水排水管道工程施工及验收规范》

GB/T 3091-2015        《低压流体输送用焊接钢管》

【消防安防】：

GB 50016-2014		    《建筑设计防火规范》

GB 50222-2017  	    《建筑内部装修设计防火规范》

GB50116-2013          《火灾自动报警系统设计规范》

GB50166-2007 		    《火灾自动报警系统施工及验收规范》

GB50370-2005		    《气体灭火系统设计规范》

GB50263-2007		    《气体灭火系统施工及验收规范》

# 设计内容

- 工程委托设计内容：

1. 机房装修系统；

2.机房供配电系统；

3.机房UPS系统；

4.机房精密空调系统；

5.机房新风排烟系统；

6.机房动力环境监控系统；

7.机房气体消防系统；

8.综合布线系统；

9.机柜冷通道系统；

10.机房极早期烟雾报警系统；

11.KVM系统。

（二）功能划分：

1、系统划分

1.1配电需求：

配电系统频率：50Hz；配电系统电压：380V/220V；

机房照明：计算机机房在距地面0.75m处，照度不应低于500Lx；基本工作间和第一类辅助房间不低于300Lx。

备用照明：备用照明距地面0.75m处不低于50Lx。

事故照明：计算机机房室等应设事故照明，其照度不应低于5Lx；主要通道及有关房间事故照明照度不应低于0.5Lx。

供配电环境：工作频率：50Hz±0.5Hz，电压：380V/220V变化在3%内；相数：三相五线制，波形失真率小于5%。零地电压＜2V，并应满足电子信息设备使用要求。

UPS要求：采用2N双母线UPS供电系统；采用模块化UPS。机房总功率约：需考虑30％的冗余量，后备2小时；

配电柜应采用知名品牌元器件，三相五线制；配电柜内非UPS供电回路上应设消防联动装置及应急开关，主开关应装有分励脱扣器和辅助接点；应考虑留出一定的备用容量。

配电柜内母线、接地排及各种电缆、导线、中性线、接地线等必须符合国家标准，并按国家规定的颜色标志编号；配电柜内各种开关、手柄、操作按钮标志清楚。绝缘性能符合国家标准GBJ232-82《电器设备交接实验标准篇》中的要求，不小于0.5MΩ。

各机柜设备必须配备双回路UPS电源供电。电源应采用工业连接器与PDU电源模块连接方式供电。

1.2装饰需求：

所有材料的防火等级不低于B1级，应选用不易积灰、不易起尘、易于清洁、防火保温的饰面材料，建设区域内原装修层需进行拆除。

防尘处理

机房区域敷设地板及吊顶前，应在楼板底面做净化处理，涂刷后应以不掉色、不起壳、色彩均匀及不露底为标准，达到A类机房洁净要求。

吊顶

机房区需采用铝合金微孔吸音板。吊顶龙骨应使用轻钢龙骨。顶棚龙骨与墙面龙骨连接应为法拉第龙结构。吊顶层距地板面净高设计不低于2.60m。

地面

地面保温采用B1级含铝箔层整体机房区地板架空高度需≥400mm。机房区地面均采用600mm×600mm×35mm无边抗静电活动地板，选用可调整金属支架，配置足量的通风地板。地板支架及附件应选用原厂配套产品。防火性能须达到国家A级、导电型应达到104-106Ω、静电耗散应达到106-1010Ω。

各出入口应充分考虑人员和设备搬运方便进行分类设计并符合消防标准。

墙、柱面

墙、柱面装修材料应具有防火、防静电、保温等特性。主机房墙面应采用C75轻钢龙骨架空、不燃板基层、外饰采用彩钢板饰面，踢角线应采用0.8mm厚发纹不锈钢饰面。顶棚内和地板下墙面需做封闭处理。

门、窗

防火玻璃隔断入口处应采用有框防火玻璃平外开门，不锈钢包边框，必须做好隔音保温措施。机房主入口需用钢质防火门，防火门尺寸必须满足消防验收要求。

机房区域所有窗户必须做好防水处理后采用不燃板封闭处理。封闭前玻璃上贴不透明玻璃膜处理。

分区隔断

隔墙需采用单层12mm铯钾防火玻璃隔断制作安装，铯钾防火玻璃厚度为：12mm厚。

1.3精密/行间空调需求：

本次机房必须严格按照国家B类机房建设标准建设，机房在使精密/行间空调的情况下：

温度：开机时：22℃～24℃；停机时：5℃～35℃；温度变化率小于5℃/h，并不得凝露。

湿度：开机时：相对湿度达到40%～55%；停机时：相对湿度达到40%～70%。

洁净度：主机房内的空气含尘浓度，在表态条件下测试，按国际A级每升空气中小于0.5μm的尘埃粒数，应少于17600粒/m3。

噪音强度：主机房内的噪音，在电子信息设备停机条件下，在主操作员位置测量应小于65dB。

1.4防雷接地系统：独立接地≤4Ω，联合接地电阻≤1Ω；

1.5动力环境监控系统：对电源质量、温湿度、精密空调、UPS、漏水、蓄电池检测等机房必须监控；

1.6新、排风要求：按国家标准配置。

安全防护需求:

1.7门禁：各出门入品安装门禁，并对机房管理人员身份定制权限。

1.8视频监控：机房内各区域，出入口安装彩色摄像头，存储24（小时）*30天

1.9气体消防：灭火区域：机房

灭火方式：灭火分区应采用七氟丙烷气体灭火，灭火区需采用无管网全淹没灭火方式。灭火系统的控制方式应具备自动、电气手动、机械应急手动三种启动方式，在保护区外设置手动控制盒，设置声光报警及气体释放信号警告标志。防护区设置泄压口，安装泄压口装置。

灭火气体应在8s内喷放完毕。消防系统必须按要求设计施工，并交付投入使用。报警保护区域为：主机房、运营商接入间、UPS配电间。

消防报警系统为区域式报警系统，机房区为一级保护对象。机房耐火等级不低于二级。应根据《GB50116-98火灾自动报警系统设计规范》进行设计。非消防灭火区应在吊顶下设置感烟探测器。感烟探测器安装间距不超过15米，感温探测器安装间距不大于10米。火灾自动报警系统必须具备和自动灭火设备、空调、通风、排风、配电系统联动，能自动切断电源、关闭风门。具备与大楼值班室联网报警。

消防通道处门应向疏散方向开启。机房区出口处必须配置安全出口标志灯、机房区内配置消防应急照灯、排风、排烟设备。

1.10综合布线：

每排机柜有一个汇聚柜，网络采用超六类屏蔽双绞线；光纤采用OM3万兆预端接产品(预算充足时考虑)。

1.11极早期烟雾报警：

UPS配电间和核心机房布置一套极早期烟雾报警系统。

1.12机柜冷通道：

机柜采用冷热通道隔离技术，机柜需有单独的理线位置；

- 深化设计要求：

图纸要求：以初步需求为设计依据，绘制能全面指导施工的详细的施工图纸。解决协调好原有建筑结构、水电等专业与装修工程存在的问题，并在施工图中得到全面系统的设计和标注。绘制出所有相关设计的定位定性图（如平面图、立面图、剖面图、装修配套等等），各部位节点详图。

第三章  投标书格式

- 一、法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

单位名称：________________________________________

单位性质：________________________________________

地        址：________________________________________

成立时间：___________年__________月_________日

经营期限：________________________________________

姓       名：__________性别：_______年龄：_______职务：_________

系                        （投标人单位名称）                        的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      (盖章)

日  期： ______年________月________日

二、授权委托书格式

授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）  系    （投标人名称）   的法定代表人，现授权委托      （单位名称）       的             （姓名）  为我公司签署        （工程名称）          工程设计投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委权，特此委托。

代理人                 性别            年龄

身份证号码                             职务

投标人                          （盖章）

法定代表人              （签字或盖章）

授权委托日期          年         月         日